（例）

高圧ガス製造施設等明細書

| 製造の目的 |  |  |  | 製造 設備 の種類 |  | 定置・移動 |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接膨張式 間接式 |  |  |  |  | 段圧縮 元冷凍 ヒートポンプ |  |  |  |  |  | 往復動式 ｽｸﾘｭｰ式 吸収式 |  |  |  | 水冷式 空冷式 蒸発式 |  | 1日の冷凍能力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ユニット型 非ユニット型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | トン |  |
| 冷媒 |  |  |  |  | 設計圧力 （MPa） |  |  |  |  | 高圧部 |  |  |  |  | 低圧部 |  |  | 機器形式名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造番号 |  |  |  |
| 圧縮機 | 記 号 |  | 形 式 |  | 気 筒 |  |  |  |  |  |  |  | 回転数 (rpm) |  |  |  | ピストン 押のけ量 (㎥/ｈ) |  |  |  | 冷凍 能力 (トン) |  | 原動機 (KW) |  |  |  | 台数 |  | 安全装置の種類口径(mm),作動圧力(MPa)又は融解温度(℃) |  |  |  | 製作所名 |
|  |  |  |  |  | 径 (mm) |  | 行程 (mm) |  |  |  | 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器及び凝縮器 | 記号 |  | 品 名 |  | 形式 |  |  |  | 外径×長さ×胴板厚 鏡板厚 ×菅板厚 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製作所名 |  |  |  |  | 台数 |  | 安全装置の種類, 口径(mm),作動圧力(MPa)又は融解温度(℃) |  |  |  |  | 主な材料 |
|  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器の材料・溶接試験 | 記号 |  | 材料試験 |  | 溶接部機械試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溶接部非破壊 試験の種類 |  |  |  |  |  | 試験年月 |  | 試験場所 |  |
|  |  |  |  |  | 引 張 |  |  | 自由曲げ |  |  |  | 側曲げ |  |  |  | 裏曲げ |  |  |  | 衝 撃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐圧気密 試験 | 記号 |  | 製造番号 |  |  |  | 耐圧試験圧力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 気密試験圧力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験年月 |  | 試験場所 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高圧部 |  |  |  |  |  |  | 低圧部 |  |  |  |  | 高圧部 |  |  |  |  |  | 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機器の気密試験 | 機器の構成 （記号で記入） |  |  |  |  |  | 試験圧力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験年月 |  |  |  |  |  | 試験場所 |  |  |  |  |  | 上記以外の安全装置 | 種類 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高圧部 |  |  |  |  |  |  | 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機器製造業者 |  |  |  |  |  |  | 所 在 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）「安全装置の種類」は略記号で記載する。バネ式安全弁：Ｓ、高圧遮断スイッチ：ＨＰ

高低圧遮断スイッチ：ＤＰ、可溶栓：ＦＰ、油圧スイッチ：ＯＰ、断水リレー：ＷＰ

施設の位置及び構造(付近の状況図)並びにブライン等共通状況を示す系統図

(移動式の場合には、車両登録番号、車種(名称)等)

別図のとおり

施設の基準

| 付 近 の 火 気 |  | 火気の区分 |  |  | 最小距離 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警 戒 標 |  |  |  |  |  |  |
| 滞留しない構造 |  |  |  |  |  |  |
| 振動、衝撃、腐しょく等により冷媒ガスが漏えいしない構造 |  |  |  |  |  |  |
| 保安上重要なバルブ |  | 誤操作防止 |  |  | 表示 |  |
| 配管の流体名、方向 |  |  |  |  |  |  |
| (特記事項) |  |  |  |  |  |  |
| 施設業者 | 会 社 名 |  |  |  |  |  |
|  | 所 在 地 |  |  |  |  |  |
|  | 冷凍空調施設工事 事業所認定番号 |  |  |  |  |  |
|  | 電話番号 |  |  | 作成担当者名 |  |  |

（注）毒性ガスを冷媒とする施設については，「消火器」「放出管」「警報設備」

「除害設備」について，「（特記事項）」の欄に記載すること。

法第12条第１項（冷凍保安規則第12条）の技術上の基準への対応（定置式製造設備）

| 項 目 | 基 準 の 内 容 | 基準への対応(記入例) |
| --- | --- | --- |
| 冷凍則第12条 第１項 | 第７条第１項第１号から第４号まで，第６号、第８号から第12号まで及び第14号から第17号までの基準 |  |
| 冷凍則第７条 第１項第１号 | 圧縮機，油分離器，凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は，引火性又は発火性の物（作業の必要なものを除く。）をたい積した場所及び火気（当該製造施設内のものを除く。）の付近にないこと。ただし，当該火気に対して安全な措置を講じた場合は，この限りでない。 | 冷凍設備の周辺には，引火性又は発火性の物はありません。 |
| ２号 | 製造施設には，当該施設の外部から見やすいように警戒標を掲げること。 | 冷凍設備の出口に「高圧ガス製造事業所」の警戒標を掲げている。 |
| ３号 | 圧縮機，油分離器，凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管（可燃性ガス，毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。）を設置する室は，冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。 | 外気への開口部の面積は基準を満たしている。(1ｔあたり0.05㎡以上) |
| ４号 | 製造設備は，振動，衝撃，腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。（ Ｕバンド固定，防錆 ・ＯＰ塗装等） | 振動：防振装置 突出部：防護措置 腐食：塗装 |
| ６号 | 冷媒設備は，許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の1.5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは，許容圧力の1.25倍以上の圧力で空気，窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又は当該冷媒設備の製造をする者であつて，試験方法，試験設備，試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う耐圧試験に合格するものであること。 | 耐圧試験は別添の成績書のとおりです。 気密試験は冷凍設備に係る機器・配管を接続した状態で○Mpaで実施し，漏れはありませんでした。 |
| ８号 | 冷凍設備には，当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。（安全弁，高圧遮断等） | 安全弁を設置 |
| ９号 | 前号の規定により設けた安全装置（当該冷媒設備から大気に冷媒ガスを放出することのないもの及び不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの並びに吸収式アンモニア冷凍機（次号に定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。）に設けたものを除く。）のうち安全弁又は破裂板には，放出管を設けること。この場合において，放出管の開口部の位置は，放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置であること。 | 安全弁の放出管は近接する建築物の高さ以上に設置し，周囲に着火源のない安全な位置に開口部がある。 |
| 項 目 | 基 準 の 内 容 | 基準への対応(記入例) |
| ９号の２ | 前号に規定する吸収式アンモニア冷凍機は，次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 屋外に設置するものであって，アンモニア充てん量は， １台当たり25キログラム以下のものであること。 ロ 冷媒設備及び発生器の加熱装置を一つの架台上に一体に 組み立ててたものであること。 ハ 運転中は，冷凍設備内の空気を常時吸引排気し，冷媒が 漏えいした場合に危険性のない状態に拡散できる構造であ ること。 ニ 冷媒配管が屋内に敷設されないものであって，かつ，ブラインが直接空気又は被冷却目的物に接触しない構造のものであること。 ホ 冷媒設備の材料は，振動，衝撃，腐食等により冷媒ガスが 漏れないものであること。 ヘ 冷媒設備に係る配管，管継手及びバルブの接合は，溶接に より行われているものであること。ただし，溶接によること が適当でない場合は，保安上必要な強度を有するフランジ 接合により行われるものであること。 ト 安全弁は，冷凍設備の内部に設けられ，かつ，その吹出し 口は，吸引排気の容易な位置に設けられていること。 チ 発生器には，適切な高温遮断装置が設けられていること。 リ 発生器の加熱装置は，屋内において作動を停止できる構造であり，かつ，立ち消え等の異常時に対応できる安全装置が設けられていること。 | アンモニア充てん量は20キログラムで，その他の基準は全て左記を満たしている。 |
| 10号 | 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に設ける液面計には，丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。 | 反射式液面計を設置 |
| 11号 | 受液器にガラス管液面計を設ける場合には，当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ，当該受液器（可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。）と当該ガラス管液面計とを接続する配管には，当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。 | 該当なし |
| 12号 | 可燃性ガスの製造施設には，その規模に応じて，適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 | ＡＢＣ粉末消火器２台を設置 |
| 項 目 | 基 準 の 内 容 | 基準への対応(記入例) |
| 14号 | 可燃性ガス（アンモニアを除く。）を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は，その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。 | 電気設備は防爆構造のものを使用している。 |
| 15号 | 可燃性ガス，毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には，当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に，当該ガスの漏えいを検知し，かつ，警報するための設備を設けること。ただし，吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については，この限りでない。 | 屋内設置の冷媒設備について周囲10mにつき１個以上のガス漏えい検知設備を設置 |
| 16号 | 毒性ガスの製造設備には，当該ガスが漏えいしたときに安全に，かつ速やかに除害するための措置を講ずること。ただし，吸収式アンモニア冷凍機については，この限りでない。 | 除外剤(大量の水)による除害装置を設置 |
| 17号 | 製造設備に設けたバルブ又はコック（操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあっては，当該操作ボタン等とし，操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ又はコックを除く。以下同じ）には，作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。（開閉状態，種類，方向等） | 重要なバルブには開閉状態の標示板を設置し，バルブに係る配管には，冷媒ガスの種類，流れの方向を表示している。 |

| 項 目 | 基 準 の 内 容 | 基準への対応(記入例) |
| --- | --- | --- |
| 冷凍則第14条 第１号 | 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは，酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験（空気を使用するときは，あらかじめ，冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。）を行った後でなければ製造をしないこと。 | 工事完成後，窒素ガスで気密試験後，高圧ガスの製造を行う。 気密試験圧力 高圧部 1.6Mpa 低圧部 1.3Mpa |
| ２号 | 第９条第１号から第４号までの基準 |  |
| 冷凍則第９条第１号 | 安全弁に付帯して設けた止め弁は，常に全開にしておくこと。ただし，安全弁の修理または清掃（以下「修理等」という。）のために特に必要な場合は，この限りではない。 | バルブを全開にした後，封印を行う。 |
| ２号 | 高圧ガスの製造は，製造するガスの種類及び製造設備の態様に応じ，1日に1回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し，異常のあるときは，当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。 | 1日1回以上の点検を行い，日常点検日報を作成する。 |
| ３号 イ | 冷媒設備の修理及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は，次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。 修理等をするときは，あらかじめ，修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め，修理等は，当該作業計画に従い，かつ，当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。 | 技術上の基準に従い作業を行う。 |
| ロ | 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の修理等をするときは，危険を防止するための措置を講ずること。 | 技術上の基準に従い作業を行う。 |
| ハ | 冷媒設備を開放して修理等をするときは，当該冷媒設備のうち，開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 | 配管系統図及び現場配管を確認の上，冷媒ガスが漏えいしないことを確認の上，修理作業を行う。 |
| ニ | 修理等が終了したときは，当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。 | 冷媒設備が正常に作動することを確認後，製造を行う。 |
| ４号 | 製造設備に設けたバルブを操作する場合には，バルブの材質，構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。 | バルブの材質，構造に対応したハンドル廻しを使用する。 |

法第12条第２項（冷凍保安規則第14条）の技術上の基準への対応（定置式製造設備）